福建省级机关医院院内

新风系统维保服务项目自行采购文件（参照竞争性谈判）

福建省级机关医院进行组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围

1、项目名称：福建省级机关医院院内新风系统维保服务项目；

2、项目编号：FJSJJGYY-ZWK(XF)-2024-01-01

3、招标范围和内容：详见本项目采购内容及要求中的全部内容。

4、本项目预算金额：55700.00元

5、服务年限1年：

6、服务（货物）一览表：

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 服务期限 | 预算总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 新风系统维保服务 | 一年 | 55700.00 |

注：（1）本项目预算价人民币55700.00元为最高限价。供应商报价超过各单价限价和最高限价的为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。本项目所发生的一切费用（如货物及运输、安装、调试等所有其他有关各项的含税费用）均包含在报价中。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为成交人认同遗漏部分并免费提供。

二、采购内容及要求（以下内容均为实质性内容，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

（一）报价要求

投标人应充分考虑本项目合同服务期为合同生效之日起1年，本次所采购服务的市场价格会存在波动，投标人在投标时作出合理的投标报价，严格按照纳入本次招标服务项目的区域及耗材数量清单服务内容进行报价.

- 本次招标服务的项目及数量

| 检验科、PCR空调设备定期维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体服务/货物名称 | 规格/描述 | 单位 | 数量 | 次/年 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一、检验科新风机、净化全新风空调机组维护及耗材部件过滤器定期更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | G4 | 套 | 1 | 6 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | F8 | 套 | 1 | 4 |  |  |  |
| 3 | 高效过滤器 | 484 G2 | 台 | 5 | 1 |  |  |  |
| 4 | 机组内腔清洁，轴承电机检查 |  | 台 | 1 | 2 |  |  |  |
| 5 | PLC恒温恒湿变频自动控制柜检测维护 |  | 套 | 1 | 2 |  |  |  |
| 6 | 室外主机维护保养 |  | 台 | 3 | 2 |  |  |  |
| 7 | 空调室内机维护 |  | 台 | 21 | 2 |  |  |  |
| 8 | 空调设备定期巡检 |  | 月 | 1 | 12 |  |  |  |
| PCR空调机组耗材部件过滤器定期更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效袋式过滤器 | G4 | 套 | 2 | 6 |  |  |  |
| 2 | 中效袋式过滤器 | F8 | 套 | 2 | 4 |  |  |  |
| 3 | 高效过滤器 | 610 G1 | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高效过滤器 | 320 G3 | 台 | 7 | 1 |  |  |  |
| 5 | 机组内腔清洁，轴承电机检查 |  | 台 | 1 | 2 |  |  |  |
| 6 | 新风防雨百叶 |  | 个 | 1 | / |  |  |  |
| 7 | 室内吊顶线路整理 |  | 项 | 1 | / |  |  |  |
| 注：耗材需根据要求提供数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 手术室、ICU空调设备定期维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体服务/货物名称 | 规格/描述 | 单位 | 数量 | 次/年 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 一、病房楼八层手术室新风机组耗材部件过滤器定期更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | G4 | 套 | 2 | 6 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | F8 | 套 | 2 | 4 |  |  |  |
| 3 | 机组内腔清洁，轴承电机检查 |  | 台 | 1 | 2 |  |  |  |
| 4 | PLC新风变频自动控制柜检测维护 |  | 套 | 1 | 4 |  |  |  |
| 5 | 室外主机维护保养 |  | 台 | 5 | 2 |  |  |  |
| 6 | 空调室内机维护 |  | 台 | 25 | 2 |  |  |  |
| 7 | 空调设备定期巡检 |  | 月 | 1 | 12 |  |  |  |
| 二、门诊六层ICU新风机组耗材部件过滤器定期更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | G4 | 套 | 2 | 6 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | F8 | 套 | 2 | 4 |  |  |  |
| 3 | 机组内腔清洁，轴承电机检查 |  | 台 | 1 | 2 |  |  |  |
| 4 | PLC新风变频自动控制柜检测维护 |  | 套 | 1 | 4 |  |  |  |
| 5 | 室外主机维护保养 |  | 台 | 3 | 2 |  |  |  |
| 6 | 空调室内机维护 |  | 台 | 26 | 2 |  |  |  |
| 7 | 空调设备定期巡检 |  | 月 | 1 | 12 |  |  |  |
| 注：耗材需根据要求提供数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）服务要求和内容

- 维保服务要求：满足暖通行业规范及医院科室要求；

- 维保服务范围：检验科、PCR实验室、手术室、重症ICU；

- 维保服务内容：服务区域内的空调、新风系统机组定期维护，包含新风机组过滤器（每年按指定更换次数、数量及其他部分按指定需求更换）

- 定期巡检

- 协助用户定期对运行的设备实施现场检查，及时发现设备运行中出现的隐患及时处理，降低设备发生故障的概率，保证设备的稳定运行，确保定期巡检记录。

- 定期维护保养：

- 1.对内、外机表面清洁，保证设备无灰尘、油污。

- 2.对内、外翅片清洗。

- 3.更换室内机空气过滤网。

- 4.清洁加湿器和冷凝水盘，清理排水系统。

- 风机运行状况的定期维护：

- 1.清洁风机及风扇，调整皮带。

- 2.检查风机运行状况及轴承是否良好。

- 3.测试风机的工作电流，检查表面温度是否正常。

- 4.检查扇叶摆动是否正常。

- 制冷系统的定期维护：

- 1.检查系统高低压压力及保护装置，发现问题及时排除。

- 2.检查压缩机表面温度，是否有过冷过热现象，测试工作电流。

- 3.观察视镜的流动情况，是否缺液。

- 4.检查冷媒管固定和保温情况，发现问题及时处理。

- 5.检查膨胀阀工作情况，发现堵塞及时排除。

- 加湿器部分的定期维护：

- 1.保持加湿水盘和加湿罐的清洁，定期清除水垢。

- 2.检查进水和排水管路，保证畅通，无渗漏、堵塞现象。

- 3.检查电磁阀的动作情况，测试工作电流。

- 电气控制部分的定期维护：

- 1.检查报警器声、光报警是否正常，接触器、熔断器是否松动或损坏，发现问题及时排除。

- 2.检查电加热的螺丝有无松动，热管有无尘埃。

- 3.测试所有电机的负载电流，测量数据与原始记录不符时，应查出原因，进行排除。

- 4.检查设备电源及接地保护是否良好。

- 5.检查设备绝缘，检查导线是不老化。

- 设备维护周期表:

| 维 护 项 目 |  | 维 护 内 容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | 1 | 检查显示设定温度和湿度 | 季（故障维修时须执行） |
|  | 2 | 检查告警记录 | 季（故障维修时须执行） |
|  | 3 | 校正和测试温度及湿度 | 季（故障维修时须执行） |
|  | 4 | 检查操作系统是否正常 | 季 |
|  | 5 | 检查控制器连接线是否可靠 | 季 |
| 风循环系统 | 1 | 检查、清洁风机转动、皮带和轴承 | 季（故障维修时须执行） |
|  | 2 | 清洗或更换过滤网 | 季（故障维修时须执行） |
|  | 3 | 检查清洁内风机表面和冷凝器翅片 | 季（故障维修时须执行） |
|  | 4 | 检查电机支座和运转情况 | 季 |
|  | 5 | 检查风扇调速状况 | 季 |
| 制冷系统 | 1 | 检查测试回气和排气压力 | 季（故障维修时须执行） |
|  | 2 | 检查视镜是否缺液 | 季（故障维修时须执行） |
|  | 3 | 测试高低压开关 | 季 |
|  | 4 | 检查压缩机冷冻油 | 年 |
|  | 5 | 检查压缩机有无过冷和过热现象 | 年 |
| 加湿系统 | 1 | 清除水垢和电极 | 季（故障维修时须执行） |
|  | 2 | 检查电磁阀和加湿器的工作情况 | 季（故障维修时须执行） |
|  | 3 | 检查排水是否有堵 | 季（故障维修时须执行） |
|  | 4 | 检查进水情况 | 季 |
|  | 5 | 检查加湿负荷电流和加湿控制运行情况 | 半年 |
| 加热系统 | 1 | 检查电加热电极 | 季 |
|  | 2 | 检查过热保护开关 | 半年 |
|  | 3 | 检查过热保护开关 | 半年 |
| 电气控制部分 | 1 | 检查所有电机的负载电流（压缩机，风机、冷凝器风机） | 半年 |
|  | 2 | 检查所有电气触点和电气元件 | 季（故障维修时须执行） |
|  | 3 | 检查设备绝缘状况和保护接地 | 年 |
|  | 4 | 检查所有电机和电加热的负载电流 | 年 |
|  | 5 | 测试设备电压 | 年 |
|  | 6 | 校正仪表、仪器 | 年 |

- 以上各项的检测结果，应形成维保报告交给采购人，如有出现需维修的新风设备，供应商应负责维修设备至正常使用状态，并及时更换有问题的备件（清单内的耗材配件供应商负责，清单外的耗材配件由采购人负责采购）。

- 注：供应商负责提供的耗材配件所更换配件必须为正牌全新产品，保修期六个月，六个月内同样故障免费维修；

- 维保服务质量要求

1、空气处理机组、新风机组应定期检查，保持清洁。

1.1、末端高效过滤器应每年检查一次，当阻力超过初阻力160pa或已使用3年以上时应更换。

1.2、定期检查回风口过滤网，每周定期检查清洁情况，损坏应及时更换。如遇特殊污染，应及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。

1.3、设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护，并制定运行手册，有检查和记录。

2、日常维保服务要求

2.1委派维修经验丰富的工作人员常驻医院负责日常新风机组、洁净空调系统的运行巡检、突发故障的处理等，应按维保内容及服务要求合理设置维保负责技术人员等相关配套人员。

2.2工作人员应按照规定要求对新风系统、洁净空调系统的运行情况巡视并作好记录，保证洁净空调系统温湿度在正常控制范围内，发现问题及时处理。

2.3接到故障报修电话，应及时予以解决处理，如无法处理应及时增派技术人员前来快速解决；半年或年度大型维护保养时应集中派驻技术人员进行处理。

2.4、每周工作内容

2.4.1检查新风机组内部卫生情况、新风和排风过滤网卫生情况并安排定期清理；保持空气处理机组内洁净，并定期清洁消毒。

2.5、每月工作内容

2.5.1检查加湿系统，更换清洗过滤装置；

2.5.2检查风机盘管系统，检查电磁阀，清洗风机盘管和积水盘，测定新风量；

2.5.3配电箱、DDC箱定期检查保养，出现问题及时解决；

2.5.4机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理；

2.5.5冷、热水盘管检查保养；

2.5.6检查轴承有无磨损及润滑油泄露、轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度；

2.5.7检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标；

2.5.8控制柜配电系统运行情况检查、动力电箱分电箱螺丝松紧、开关闭合、漏电按扭试验；

2.5.9检查空调新风机组控制面板显示是否正常，发现异常及时排除；

2.5.10风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。

2.5.11电磁阀检查、清洗。

2.6、驻点工作人员对所有操作均必须有详细的记录。

四、商务条件

1、服务地点：采购人指定地点。

2、服务时间：合同生效之日起一年。

3、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 50%/半年 | 合同生效后，每半年度验收合格后按实结算。 |

五、付款方式与条件

- 合同生效后，按要求服务，每6个月结算一次，收到发票后十五个工作日内支付。合同金额包括配件、人工、税收等一切费用。

2、在采购人每次付款前，成交人应向采购人提供与当次采购人支付金额等额且被采购人所在地税务部门认可的合法有效的税务发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任，成交人亦不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

六、其他事项

1.本项目不允许成交人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交人违约；成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2.本谈判文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

七、供应商资格要求及审查办法

1、资格要求：

（1）供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

（2）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加谈判的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

（4）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（6）信用信息查询记录证明材料（根据财库〔6016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由谈判小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

（7）本招标项目不接受联合体谈判，不允许分包（须提供声明函，格式自拟）。

（8）本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应满足以下条件并提供相关证明材料：

①供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[6011]300号）规定的中小企业划分标准，提供《中小企业声明函》。

②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

※供应商应按照响应文件格式规定提供。本项目为服务类采购项目，本项目（采购标的）中小企业划分标准所属行业为“工业”。

（9）特定条件：供应商需提供的（2021年1月1日至本项目投标截止时间止），已完成的或正在履约中的新风系统净化维保服务业绩证明材料，至少包含该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件（原件备查）。

2、资格审查采用方式：截标后即开始评审。

3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购竞争性谈判的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

七、谈判文件的获取

1、本竞争性谈判项目不采用电子招投标。

2、竞争性谈判文件请自行在网站上查看:http://www.fjsj.com

3、项目联系人：黄工

采购单位联系人：黄工

联系电话：0591-88013080

八、答疑截止时间

供应商若要求澄清询价通知书，应在获取询价通知书后的 1个工作日内提出，采购人将随时解答。

九、响应文件的要求及递交

（1）响应文件要求：

1）除谈判文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除谈判文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致谈判被拒绝。

2）首次响应文件递交时间：供应商应在2024年7月2 日 08：30时之前将密封的响应文件送达福建省级机关医院总务科办公室，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

八、开标评标时间地点

1、响应文件递交截止时间： 2024年 7月 3日08:30 （北京时间）

2、谈判时间：截标后即开始评审。

3、地点：建邦大厦

九、定标原则及办法

1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、谈判小组将根据本谈判文件各项要求综合评估，推荐出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价由低到高前三名为本合同包成交候选人（若属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，本次采购项目仍可以继续进行，推荐前两名为本合同包的成交候选人），确定出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价最低者为本项目成交人（若出现报价相同的情况，则由谈判小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：

3.1供应商若出现下列情形之一的，将被视为未实质性响应谈判文件要求，按照无效响应处理：

(1)未符合谈判文件规定资格标准“供应商资格要求及审查办法”的按照无效响应处理；

(2)未符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理；

(3)响应文件未按照谈判文件要求的规定进行密封、标记的；

(4)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(5) 一个供应商不止投一个标；

(6)供应商提交的是可选择的报价；

(7)响应文件组成不符合谈判文件要求的；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)未按规定签字、提交封面盖公章，并加盖骑缝章且每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

(10)供应商名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的；

(11)响应文件附有采购人不能接受的条件；

(12)不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件、实质性条款、无效报价条款的。

3.2出现下列情形之一的，按废标处理：

①符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③供应商的报价高于最高限价的；

④因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目采购中被拒绝接受投标。

十、合同条款内容及签订

1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福建省级机关医院