福建省级机关医院

- 消防维保服务项目

福建省级机关医院组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围

- 1.项目名称：消防维保服务

2.项目编号：FJSJJGYY-BWK2024-10-01

3.采购范围和内容：详见本项目采购内容及主要技术参数要求。

4.本项目预算金额：90000元

5.服务期：2024年12月1日 - 2025年11月30日

6.服务（货物）一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 合同包 预算（元） | 供货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 消防维保服务 | 1年 | 90000 | 福建省级机关医院 |

二、采购内容及技术参数要求（以下内容均为实质性内容，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

（一）消防维保部分

1.巡查

（1）巡查要求

- 成交人每月指派技术人员对建筑消防设施开展巡查，填写《建筑消防设施巡查记录表》。巡查时发现故障,应按《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第8章要求处理。

- 成交人需对招标人安保巡查人员进行培训，指导安保巡查人员每天进行巡查，并填写《建筑消防设施巡查记录表》。招标人安保人员巡查时发现故障，由成交人进行确认后，按《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第8章要求处理。

- 成交人按照以上要求，根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）相关规定，配备相关记录本使用，按月交至招标人保卫科存档。

（2）巡查内容

- 消防供配电设施的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“消防供配电设施”部分。

- 火灾自动报警系统的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“火灾自动报警系统”部分。

- 电气火灾监控系统的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“电气火灾监控系统”部分。

- 消防供水设施的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“消防供水设施”部分。

- 消火栓灭火系统的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“消火栓(消防炮)灭火系统”部分。

- 自动喷水灭火系统的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“自动喷水灭火系统”部分。

- 气体灭火系统的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“气体灭火系统”部分。

- 应急照明和疏散指示标志的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“应急照明和疏散指示标志”部分。

- 应急广播系统的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“应急广播系统”部分。

- 消防专用电话的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“消防专用电话”部分。

- 防火分隔设施的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“防火分隔设施”部分。

- 消防电梯的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“消防电梯”部分。

- 灭火器的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“灭火器”部分。

- 其他需要的巡查内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表C.1中“其他巡查内容”部分。

- 成交人按照以上要求，根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）相关规定，配备相关记录本使用，按月交至医院保卫科存档。

- 检测

- （1）检测要求

根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第7章的要求对项目所有建筑消防设施、电气防火安全每年至少检测一次，并如实填写《建筑消防设施检测记录表》的相关内容。检测中发现故障的，由成交人进行确认后，按《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第8章要求处理。

（2）检测内容

- 消防供配电设施的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“消防供电配电设施”部分。

- 火灾自动报警系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“火灾自动报警系统”部分。

- 消防供水设施的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“消防供水设施”部分。

- 消火栓（消防炮）灭火系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“消火栓(消防炮)灭火系统”部分。

- 自动喷水灭火系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“自动喷水灭火系统”部分。

- 泡沫灭火系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“泡沫灭火系统”部分。

- 气体灭火系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D. 1中“气体灭火系统”部分。

- 防烟系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“机械加压送风系统”部分。

- 排烟系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.l中“机械排烟系统”部分。

- 应急照明系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D. 1中“应急照明系统”部分。

- 应急广播系统的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“应急广播系统”部分。

- 消防专用电话的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D. 1中“消防专用电话”部分。

- 防火分隔设施的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D. 1中“防火分隔”部分。

- 消防电梯的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D. 1中“消防电梯”部分。

- 灭火器的检测内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“灭火器”部分。

- 其他需要检测的内容见《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）表D.1中“其他设施”部分。成交人也可根据实际情况，参考表D. 1的样式，自行制定有关消防安全检测记录表。

- 成交人按照以上要求，根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）相关规定，配备相关记录本使用，按时交至招标人保卫科存档。

3.维修

（1）维修要求

- 成交人在巡查、检测、保养的过程中发现的故障，报由招标人确认后，根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第8章的要求对故障进行维修，并如实填写《建筑消防设施故障维修记录表》的相关内容。

- 发现的故障中，不涉及费用的部分，可根据实际情况先行维修；涉及额外费用的部分，将维修方案报至招标人，普通配件及耗材，超过300元的由成交人与招标人协商后，由成交人负责维修，维修金额在300元以内（含）的，由成交人承担维修费用。

（2）维修内容

- 成交人在巡查、检测、保养的过程中发现的故障。

- 招标人提出需要维修及整改的安全隐患。

4.保养

（1）保养要求

成交人对本项目的建筑消防设施维护保养应制定计划，列明消防设施的名称、维护保养的内容和周期，按照相关规范要求填写《建筑消防设施维护保养记录表》并进行相应功能试验。

（2）保养内容

- 每月一次对承担维护保养的建筑消防设施（包含自动灭火系统、火灾自动报警装置、消防控制主机、消防栓、应急广播、应急照明、安全出口、疏散通道、消防供水、消防水泵、消防水池、灭火器等消防设施）进行月单项检查，每季度进行系统功能检查，并向招标人出具《建筑消防设施月度维保记录》、《建筑消防设施季度维保记录》及向消防主管部门录入维护保养数据存档。

- 对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。

- 点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定；产品说明书没有明确要求的，应每二年清洗、标定一次。可燃气体探测器（若有）应根据产品说明书的要求定期进行标定。火灾探测器、可燃气体探测器的标定应由生产企业或具备资质的检测机构承担，承担标定的单位应出具标定记录。

- 储存灭火剂和驱动气体的压力容器应按有关气瓶安全监察规程的要求定期进行试验、标识。

- 泡沫、干粉等灭火剂应按产品说明书委托有资质单位进行包括灭火性能在内的测试。

- 以蓄电池作为后备电源的消防设备，应按照产品说明书的要求定期对蓄电池进行维护。

- 其他类型的消防设备应按照产品说明书的要求定期进行维护保养。

- 对于使用周期超过产品说明书标识寿命的易损件、消防设备，以及经检查测试已不能正常使用的火灾探测器、压力容器、灭火剂等产品设备应及时报招标人进行更换。

- 成交人按照以上要求，根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）相关规定，配备相关记录本使用，按时交至招标人存档。

（二）消防安全标准化管理部分

1.制度及预案建设

根据招标人实际情况。配合招标人建立健全消防安全教育、培训制度、防火巡查、检查制度、安全疏散设施管理制度、消防(控制室)值班管理制度、设施、器材维护管理制度、火灾隐患整改制度、用火、用电安全管理制度、易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度、志愿消防队、微型消防站管理制度、灭火和应急疏散预案、燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电)制度等消防安全相关制度。

2.消防意识技能建设

（1）消防安全培训

每年至少组织两次消防安全讲座，由中标人提供相关讲师及工作人员，招标人提供场地，根据招标人实际情况，对招标人职工进行消防安全教育。中标人还需负责现场记录及拍摄工作，讲座完成后，中标人需根据招标人需求整理好相关资料，交由招标人存档。

（2）消防安全宣传

根据招标人需求，在每年的消防安全宣传月、“119”宣传月或者其他招标人要求的时间段，提供宣传物料并配合招标人做好消防安全宣传方案、相关宣传资料的归档工作。

（3）消防安全演练

①灭火器使用演练

根据招标人实际情况，每年至少组织一次灭火器使用演练，配合招标人做好相关协调工作，并负责相关资料的整理与归档。

②安全疏散演练

根据招标人实际情况，每年至少组织一次安全疏散演练，做好切实可行的安全疏散演练预案，配合招标人做好相关协调工作，并负责相关资料的整理并交由招标人归档。

③消防应急队伍建设

根据招标人实际情况，配合招标人制定消防应急队伍建设预案，并做好协调、培训、演练相关工作，负责相关资料的整理并交由招标人归档。

④消防安全自查及隐患排查整改体系建设

每月与招标人配合针对全院特别是仓库、机房等重点区域进行消防安全管理检查，及时建立相关的隐患排查整改台账，并按时提交给招标人归档。

⑤消防设施编号及台账建设

对招标人的所有消防设施进行编号管理并建立台账，结合巡查、保养等相关工作，对消防设施进行管理，相关资料及时交给招标人进行归档。

⑥消防档案建设

配合招标人做好消防安全相关的档案归档工作，并对招标人的消防档案管理工作进行指导，健全消防档案。

（三）其他内容部分

1.维修响应要求

（1）非紧急维修响应

接到招标人非紧急响应的维修通知，中标人需在24小时内赶到现场处理故障，故障排查时限48小时。遇特殊原因未能按时解决的故障，要做好应急措施，记录并限时完成。未能及时响应招标人维修需求的，将按照每次200元罚款从服务费用中扣除。

（2）紧急维修响应

接到招标人紧急响应的维修通知，中标人需在2小时内赶到现场进行故障处理，故障排查时限24小时。遇特殊原因未能按时解决的故障，要做好应急措施，记录并限时完成。未能及时响应招标人维修需求的，将按照每次500元罚款从服务费用中扣除。

2.技术服务支持及人员要求

（1）技术服务支持

①中标人有义务对招标人非本项目的改、扩、建工程提供消防方面的意见和建议。

②中标人需安排技术人员对招标人消监控室值班人员进行培训，使其熟练掌握消防设施的使用及突发事件的应急处置流程。

（2）人员要求

①中标人需提供本项目的项目经理一名，项目经理需具备一级注册消防工程师资质且提供证明材料及在中标人处最近连续三个月及以上的社保缴费证明。

②本项目所有技术人员需持相关证件上岗。

3.施工检测方法（包括但不限于此）

中标人安排专业技术人员对火灾自动报警主机（检查报警主机的火灾自检、消音复位、故障报警、火灾优先、报警记忆、电源自动转换和备电自动充电、欠压、过压报警等功能是否正常）、消防联动控制柜（检查切断非消防电源、防火门防火卷帘门、防火幕、排烟风机、排烟口、电梯、消防泵等设备远程控制、自动联动、回答信号是否正常）、消防广播主机、消防电话主机等设备及线路进行检测；对探测器吹烟或加温试验；每年一次对探测器清洗；对手动报警按钮进行试验；对安全疏散指示标志、消防广播、讯响器、电话、消防栓按钮、各种阀门、防火阀、消防水泵等进行测试保养；定期对防火门进行保养，备好校正变形配件；定期更换损坏的安全疏散指示标志。

4.特殊情况

（1）在重大节假日前，中标人需安排技术人员配合招标人进行节前安全检查，并做好资料整理相关工作，交由招标人归档。

（2）在上级部门检查前，中标人需安排熟悉招标人现场情况的技术人员配合完成检查。如遇中标人人员变动的，需做好该项目的交接工作。检查完成后，中标人需做好资料整理相关工作，并交由招标人归档。

三、付款方式与条件

每个月付款一次，成交人提供消防设施维保报告，经采购人确认无误后，收到成交人开具的发票后15个工作日内付款。

在采购人付款前，成交人应向采购人提供与当次采购人支付金额等额且被所在地税务部门认可的合法有效的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任，成交人亦不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

四、供应商资格要求及审查办法

1、资格要求：

（1）供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

（2）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加询价的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

（3）提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

（4）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（6）信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由询价小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

（7）本询价项目不接受联合体投标，不允许分包（需提供承诺函或声明函）。

2、资格审查采用方式：开标后即开始评标。

3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购询价的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取成交，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

五、询价通知书的获取

1、本询价项目不采用电子招投标。

2、询价文件请自行在网站上查看：http://www.fjsj.com/

3、项目联系人：

采购单位联系人：陈工， 联系电话：0591-88013080

六、答疑截止时间

供应商若要求澄清询价通知书，应在获取询价通知书后的1个工作日内提出，采购人将随时解答。

七、响应文件的要求及递交

（1）响应文件要求：

1）除询价文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除询价文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③供应商应将响应文件技术商务部分和报价部分本分别用密封袋单独密封，并在封口处加盖骑缝公章或手印，标明项目编号、供应商名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务部分和报价部分的响应文件未按要求密封将导致响应文件被拒绝。响应文件的技术商务部分不能体现任何试图影响询价小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的报价信息，如果供应商不接受上述方法，则按无效投标处理。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致询价被拒绝。

2）响应文件递交：

响应文件应于2024年10月18日9时30分（北京时间）之前提交到福州市鼓楼区鼓屏路67号总务科2办公室，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒收，并将其原封不动地退回供应商。

八、开标评标时间地点

1.开标时间：2024年10月18日9时30分（北京时间）

2.评标时间：开标后即开始评标。

3.地点：福州市鼓楼区鼓屏路116号建邦大厦

九、评标方法

1、评标标准

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格供应商根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照询价文件的要求和条件进行。本项目采用最低评标价法。

评议第一阶段技术商务标评议程序：（专家按如下程序进行评审）：

①资格性审查：按询价文件“供应商资格要求及审查办法”规定的各项资格逐项审查。

注：资格性审查有其中一项不符合者按照无效响应处理，不进入下一程序。

②符合性审查

技术要求：技术指标一项不符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理，不进入下一程序。

评议第二阶段报价标评议程序：

询价小组根据上述评标办法、评出实质性响应询价通知书技术、商务要求的供应商进入第二阶段报价标评标，技术、商务有任一项不满足询价通知书要求的，不进入报价标。

2、定标原则

询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照询价通知书的要求和条件进行，询价小组将根据符合采购需求、质量和服务相等原则按照价格高低顺序推荐1名成交候选人。

经询价小组评审，在提交的响应文件全部满足询价通知书实质性要求的供应商不少于三家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，提出最低报价的供应商作为成交人（若出现报价相同的情况，则由询价小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见询价通知书各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应询价通知书要求，按照无效响应处理：

(1)响应文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的；

(2)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；

(4)一个供应商不止投一个标；

(5)供应商提交的是可选择的报价；

(6)响应文件组成不符合询价通知书要求的；

(7)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)响应文件内容不符合询价文件中规定的其它实质性条款。

(10)未按规定提交封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

(1)符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

十、合同条款内容及签订

1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福州