## 福建省级机关医院院内

## 医用杜瓦罐液氧等项目自行采购文件（参照竞争性谈判）

福建省级机关医院进行组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围

1、项目名称：医用杜瓦罐液氧等院内自行采购项目；

2、项目编号：FJSJJGYY-SBK2025-01-01

3、招标范围和内容：详见本项目采购内容及要求中的全部内容。

4、本项目预算金额：详见服务（货物）一览表

5、服务年限：3年

6、质保期：3年

7、服务（货物）一览表：

| 合同包 | 采购标的 | 数量 | 规格型号 | 预算金额 | 预算总价（最高限价） | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用杜瓦罐液氧 | 壹项 | / | 3.8元/kg | 3.8元/kg | 福建省级机关医院 |
| 1-2 | 医用氧气 | 壹项 | 40L/瓶 | 40元/瓶 | 40元/瓶 |  |
| 1-3 | 二氧化碳气体 | 壹项 | 40L/瓶 | 50元/瓶 | 50元/瓶 |  |

| 1-4 | 液氮 | 壹项 | / | 8元/L | 8元/L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）供应商报价超过各单价限价和最高限价的为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。本项目所发生的一切费用（如货物及运输、安装、调试、检验、质保、培训、与医院系统的接口费等所有其他有关各项的含税费用）均包含在报价中。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为成交人认同遗漏部分并免费提供。

（2）成交人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由成交人负责。

二、采购内容及要求（以下内容均为实质性内容，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

（一）医用杜瓦罐液氧参数要求

1、医用氧参数与要求：

医用氧标准：《中国药典2020版》医用氧  纯度≥99.5%

2、供应商提供相应配套设备及参数要求：

（1）杜瓦罐。（由中标方提供）

杜瓦罐采用成套装置；杜瓦罐、安全阀及压力表等要有相关检验机构的检验报告。

（2）低温汇流排2台，流量大于50m3/h（气态）、最高工作压力3.0MPa。（由中标方提供）

（3）空温式汽化器2台50Nm3/h的汽化器，设计压力大于3.0MPa采用成套装置。（由中标方提供）

（4）调压装置采用主流品牌，工作压力2.5MPa,输出压力保证在0.5-0.8MPa稳定供气。（由中标方提供）

（5）医用氧供应设备由（杜瓦罐、空温式汽化器、调压装置等液氧供氧系统相关设施）供应商提供，并负责维护保养以及安全附件的更换。

（6）供应商进场工作后，应提供相应技术档案（包含设计资料、制造资料、设备说明、检验报告）。

（7）供应商应提供氧气出口电子流量计，供氧气使用量统计。

备注：杜瓦罐液氧的报价包含氧气费、杜瓦罐使用费，院方不单独购买杜瓦罐、空温式汽化器、调压装置、低温汇流排等，由供应商负责杜瓦罐的后期维护、安全检查、定期检验等，院方不在支付其他费用。

- 医用氧气参数要求：需符合国家最新质量标准。

- 二氧化碳气体参数要求：需符合国家最新质量标准。

- 液氮参数要求：需符合国家最新质量标准。

- 违约责任：

- 中标方应保证产品质量符合招投标文件及合同约定，如发现产品存在质量问题，中标方应立即采取措施进行更换或赔偿，并承担由此产生的全部费用，如因产品质量问题造成采购人的损失，由中标方承担赔偿责任。采购人还有权单方面解除合同并要求中标方支付30000元的违约金。

- 中标方应保证产品稳定供应，因中标方未按约定交货，每逾期一天，中标方应向采购人支付10000元违约金，若因此给采购人造成损失的，由中标方承担赔偿责任。

- 中标方提供的服务未达到约定的标准，应在采购人规定的时间内予以整改，每逾期一天，中标方应向采购人支付500元违约金，若因此给采购人造成损失的，由中标方承担赔偿责任。未在规定时间内整改完成的，采购人有权单方面解除合同并要求中标方支付30000元的违约金，中标方仍应按上述约定支付逾期违约金。

- 中标方不得转包他人，若发现转包，采购人有权单方面解除合同并要求中标方支付30000元的违约金。

- 因中标方原因发生任何事故，所造成的所有人员伤亡、财产损失和责任均由中标方承担，与采购人无关。中标方除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

- 发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换中标方的权利，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

- 若采购人未按约定付款的，中标方有权停止供气，并要求采购人付清所欠货款。

- 任何一方因对方违约，向违约方主张权利所支出的律师费、诉讼费/仲裁费、保全费、差旅费等费用均有权要求违约方承担。

- 服务要求：

（1）供应商提供医用氧应急响应方案、机制和应急承诺。

（2）供应商售后服务体系完善，需提供售后服务机构名称、地址及通讯联系方式。

（3）供应商中标后在持续供货期间每季度到院对相关工作人员进行相关设备、设施、安全操作规程的培训。

（4）供应商中标后根据我院实际情况配合完成应急预案的编辑。

（5）合同持续期间由供应商负责所有气瓶进行维护及售后，负责免费每年为医院办理杜瓦罐、安全阀、压力表、空温式汽化器、调压装置、低温汇流排的定期检验和更换。

三、付款方式与条件

按实际使用量按月进行结算。中标方根据采购人每月用量，于次月初开具结算清单给采购人，采购人在收到正式发票且无未了事项后，按采购人规定流程在90天内进行付款。

四、供应商资格要求及审查办法

- 资格要求：

- （一）一般资格要求：

1.供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

2.法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加磋商的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收（完税证明或无欠税证明）和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

4.参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

6.信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由磋商小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

7.本项目不接受联合体谈判，不允许分包（需提供承诺函或声明函）。

8.本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应按以下要求提供相关证明材料：①供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的中小企业划分标准，提供《中小企业声明函》（货物类）。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。※供应商应按照响应文件格式规定提供。本项目为货物类采购项目，本项目（采购标的）所属行业为“工业”。（根据项目是否专门面向中小企业及采购标的所属行业调整）

（二）资格承诺函：

根据福建省财政厅《福建省财政厅关于印发推行政府

采购供应商资格承诺制指导意见的通知》（闽财购〔2024〕6 号）文件精神，供应商在响应时，已按照规定提供《福建省政府采购供应商资格承诺函》（详见响应文件格式）的，无需再提交“法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料、依法缴纳社会保障资金的相关材料、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”等《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料。采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。成交人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。供应商可自行选择提供（一）一般资格要求中1.、3.、4.、5.所要求的材料或提供资格承诺函代替前述4项材料。(详见附件“响应文件格式”)

（三）特定资格要求：供应商应提供：《危险化学品经营许可证》、《道路运输经营许可证》、《药品生产许可证》（可提供生产厂家资质）、《气瓶充装许可证》（以上材料均需提供为有效期内，否则按无效投标处理）。

2、资格审查采用方式：截标后即开始评审。

3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购竞争性谈判的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

五、谈判文件的获取

1、本谈判项目不采用电子谈判。

2、询价文件请自行在网站上查看：

http://www.fjsj.com/

3、项目联系人

采购单位联系人：巫工  联系电话：0591-87837549；

六、答疑截止时间

供应商若要求澄清谈判文件，应在获取谈判文件后的 1个工作日内提出，采购人将随时解答。

七、响应文件的要求及递交

（1）响应文件要求：

1）除谈判文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除谈判文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致谈判被拒绝。

2）首次响应文件递交时间：供应商应在2025 年 2月  28日14时30分之前将密封的响应文件送达福建省级机关医院设备科 ，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

八、开标评标时间地点

1、响应文件递交截止时间：2025 年2月28日14 :30 （北京时间）

2、谈判时间：截标后即开始评审。

3、地点：福州市鼓屏路116号建邦大厦会议室

九、定标原则及办法

1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、谈判小组将根据本谈判文件各项要求综合评估，推荐出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价由高到低前三名为本合同包成交候选人（若属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，本次采购项目仍可以继续进行，推荐前两名为本合同包的成交候选人），确定出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价最低者为本项目成交人（若出现报价相同的情况，则由谈判小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见竞争性谈判文件各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求，按照无效报价处理：

(1)未符合谈判文件规定资格标准“供应商资格要求及审查办法”的按照无效响应处理；

(2)未符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理；

(3)响应文件未按照谈判文件要求的规定进行密封、标记的；

(4)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(5) 一个供应商不止投一个标；

(6)供应商提交的是可选择的报价；

(7) 响应文件组成不符合谈判文件要求的；

(8) 响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9) 未按规定签字、提交封面盖公章，并加盖骑缝章且每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

(10) 供应商名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的；

(11) 响应文件附有采购人不能接受的条件；

(12) 不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件、实质性条款、无效报价条款的。

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

①符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③供应商的报价高于最高限价的；

④因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目采购中被拒绝接受投标。

十、合同条款内容及签订

1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福州